清远市生态环境局文件

清环连州审〔2021〕  号

- 关于《清远110kV飞鹅坪输变电工程

- 环境影响报告表》的批复

广东电网有限责任公司清远供电局：

- 你公司报批的《清远110kV飞鹅坪输变电工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、项目建设性质属新建，位于连州市西江镇万仕达新材料有限公司西南面的一处坡地。变电站占地面积5822平方米。项目总投资为9400万元，其中环保投资为158万元。主要建设内容：（1）变电工程：本期建设规模为新建两台40MVA主变，110kV出线2回，35千伏出线1回，10kV出线24回，10kV无功补偿2×2×5010kva。（2）线路工程：①110千伏连慧线解口入飞鹅坪站线路工程：解口110千伏连州至慧光单回线路入飞鹅坪站。新建架空线路总长约1×20.3千米，其中连州站侧新建110千伏同塔双回挂单边导线架空线路长约1×10.2千米，慧光站侧新建110千伏单回架空线路长约1×10.1千米。拆除原110千伏连慧线前后段线路长度约1×0.1千米。拆除单回路铁塔1基。②110千伏潭水线#76升高改造工程：升高改造110千伏潭水线#75～#79段单回线路约1×1.2千米。拆除原110kV潭水线#75～#79段线路长度约1×1.2千米。拆除单回路铁塔2基。

二、根据报告表的评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告表中所列性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施进行建设，从环境保护角度可行。项目建设和运营中应重点做好以下工作：

（一）按照“清污分流、雨污分流、循环用水”的原则优化设置给排水系统。施工期废水经沉淀处理后，用作洗车水和喷洒降尘用水。运营期生活污水经处理后用于站内绿化，不外排。

（二）采取有效措施减少各类大气污染物排放。施工期应切实做好大气污染防治工作，粉尘排放执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值要求。运营期无废气产生排放。

（三）优化厂区布局，选用低噪声设备，并对主要噪声源采取隔声、减振等减噪措施，确保运营期厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相关标准（变电站东南、西南、西北侧1类、东北侧3类；线路经乡村为1类，线路跨越公路为4类）。

（四）输电线路产生的电场强度、磁感应强度应满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）限值要求。

（五）落实固体废物分类处置和综合利用措施。施工期产生的废旧导线、塔基和生活垃圾统一收集后交环卫部门处理。一般工业固体废物贮存、处置应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的有关规定。运营期产生的废旧蓄电池、废变压器油属于危险废物，应当交由具有相应危险废物处置资质的单位处置。危险废物贮存场所应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修改单）的要求规范建设和维护使用。

（六）制定并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系，并与区域事故应急系统相协调。制定严格的规章制度，加强污染防治设施的管理和维护，最大限度减少污染物的排放，设置足够容积的废水事故应急池，杜绝非正常工况下污染物超标排放造成环境污染事故，确保环境安全。

（七）按照国家和省的有关规定规范设置排污口，按报告表的监测计划定期开展环境监测，及时发现和解决项目运行过程可能出现的环境问题。

三、国家或地方颁布新标准、行业新规定时，按新标准，新规定执行。

四、项目环保投资纳入工程投资概算并予以落实。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应当重新报批项目环境影响评价文件。

六、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应开展竣工环境保护验收，验收通过后方可投入生产。

清远市生态环境局

2021年3月1日

抄送：市发改局、市工业和信息化局、市自然资源局、市住建局，

四川省核工业辐射测试防护院（四川省核应急技术支持中心）

清远市生态环境局连州分局                  2021年3月1日印发